Сертификаты

ЕАЭС RU С-RU.НЕ09.В.00321/25 срок действия 14.11.2025 – 13.11.2030

Изготовитель:  ООО «Электрополюс», 125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.89, (495)9871137, mail@100amper.ru

Ящик управления освещением                 ЯУО-9601-3474

Руководство по эксплуатации

www.100amper.ru                          (495)987-11-37

Назначение

Низковольтное комплектное устройство (далее НКУ) серии ЯУО-9601 предназначено для управления освещением в ручном, дистанционном, автоматических (Таймер, фотореле, Таймер+Фотореле) режимах работы.

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В |  | 380 АС |
| Мах ток нагрузки, А |  | 25 |
| Номинальный ток контактора, А |  | 25 |
| Режимы работы Местное / Дистанц. / Авто |  |  |
| Индикатор наличия питания | Да |  |
| Индикатор подключения нагрузки | Да |  |
| Переключение режимов работы на фасаде | Да |  |
| Степень защиты | IP54 |  |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25..+50 |  |
| Подключения | До 10 мм ² |  |
| Габариты, ШхВхГ 300х350х160 |  |  |
| Масса, не более Кг | 4,5 |  |
| Параметры работы фотореле: |  |  |
| Порог освещенности, лк | 2…100 |  |
| Задержка включения, с | 2…5 |  |
| Задержка отключения, с | 10…15 |  |
| Параметры работы таймера: |  |  |
| Суточная программа | Да |  |
| Недельная программа | Да |  |
| Кол-во ячеек памяти | 300 |  | 300 |
| Запас хода без питания |  | 2 года |

Устройство ЯУО-9601

В корпусе установлена монтажная плата с низковольтной аппаратурой, согласно электрической схеме. Ввод и вывод в корпус шкафа питающих проводов – снизу.

| Комплект поставки |  |
| --- | --- |
| Электрощит серии ЯУО | 1шт. |
| Ключ к замку двери | 1шт. |
| Паспорт (Руководство по эксплуатации) ЯУО-9601 | 1шт. |
| Паспорт (Руководство по эксплуатации) AZ-B | 1шт. |
| Паспорт (Руководство по эксплуатации) PCZ-521-1 | 1шт. |
| Выносной фотодатчик | 1шт. |

Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства. Изделие, имеющее внешние механические повреждение, эксплуатировать запрещено. Не устанавливайте НКУ без защиты в местах где возможно попадания воды или солнечных лучей. НКУ должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом. При подключении НКУ необходимо следовать схеме подключения.

Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия. Утилизировать как электронную технику.

Устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °С, относительная влажность воздуха до

80% при 25°С. Рабочее положение в пространстве - произвольное. Высота над уровнем моря до 2000м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу НКУ, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. По устойчивости к перенапряжениям и электромагнитным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

ВНИМАНИЕ! После транспортировки рекомендуется протянуть все винтовые соединения.

Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена. Гарантийное обслуживание производится производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам. Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты продажи. Срок службы 10 лет. ООО «Электрополюс» гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений. В гарантийный ремонт не принимаются:

-    изделия, предъявленные без паспорта предприятия;

-  изделия, бывшие в негарантийном ремонте;

- изделия, имеющие повреждения механического характера.

Рекламации направлять по адресу:

125371, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.89, ООО «Электрополюс»

Свидетельство о приемке

Ящик управления освещением  ЯУО-9601-3474 изготовлен в соответствии с ТУ 27.12.31-001-74149746-2025  и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска | Штамп ОТК |
| --- | --- |
| 01.01.2025 |  |
| Серийный номер |  |
| 0010101-2025 |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

Д   -   Удаленное управление со стороннего устройства (диспетчерский пульт, выключатель, система АСУНО и др.), подключается к клеммам Х1.11-12.

А   -   Автоматический режим работы.

Переключатель «Т – Т+Ф - Ф» (SA2). Выбор устройства управления для автоматического режима.:

Т   -   Управление по заданной программе таймера. Включение и выключение в заданное время (суточная или недельная программа)

Т1, Т3  -  время включения (00:00…23:59)

Т2, Т4  -  время выключения (00:00…23:59)

Ф+Т   -   Управление по уровню освещенности фотореле + по заданной программе таймера (например установка «ночной паузы: с 23.00 – 05.00: включение освещения при заходе солнца, далее отключение в 23:00, далее включение в 5:00, далее выключение при рассвете.

Lуст – установленный порог срабатывания (2…100 лк)

Тоткл – задержка отключения (10 - 15 с)

Твкл – задержка включения (2 – 5 с)

Т1 – время выключения (00:00…23:59)

Т2 – время включения (00:00…23:59)

Ф   -   Управление по уровню освещенности фотореле. Включение освещения в сумерках и выключение на рассвете. Диаграмма работы:

Lуст – установленный порог срабатывания (2…100 лк)

Тоткл – задержка отключения (10 - 15 с)

Твкл – задержка включения (2 – 5 с)

Кнопки «ПУСК / СТОП» (SB). Включение / выключение в режиме местного управления.

Элементы схемы

QF  -  Автоматический выключатель 3Р, 380В, 50Гц, Iн=25А, Icn=4,5кА, Ввод

SF  -  Автоматический выключатель 1Р, 230В, 50Гц, Iн=4А, Icn=4,5кА, цепи управления

KM  -  Контактор 380В, Iн=25А, Us=195...253В, 3н.о.+1н.о.

KT  -  Астрономический таймер PCZ-525-1

KHL  -  Фотореле AZ-B с выносным датчиком (BL)

SA1  -  Переключатель I-0-II, М – Д – А, 2н.о.+2н.з.

SA2  -  Переключатель I-0-II, Т – Т+Ф – Ф, 2н.о.+2н.з.

SB  -  Кнопка Пуск/Стоп, 1н.о.+1н.з.

HL1  -  Индикаторная лампа 230В, зеленая, "Сеть"

HL2  -  Индикаторная лампа 230В, красная, "Работа"

X1  -  Клемная проходная колодка 12 контактов

Органы управления и индикации

Расположены на внешней части двери (фасаде) ЯУО:

Индикатор «СЕТЬ» (HL1). Сигнализирует о готовности щита к работе (есть питающее напряжение, включен вводной автомат (QF), включен автомат цепи управления (SF).

Индикатор «РАБОТА» (HL2). Сигнализирует о подключении нагрузки.

Переключатель «М – Д – А» (SA1). Выбор режима работы:

М – Местное управление. Включение / выключение нагрузки производится кнопками Пуск / Стоп на фасаде.

Подключение

- Убедитесь в отсутствии питающего напряжения

- Подключения ввода: Провода L1, L2, L3 подключаются к клеммам автоматического выключателя (QF) 1, 3, 5. N подключается к нулевой шине с обозначением N.

- Подключение нагрузки: Провода L1, L2, L3 подключаются к клеммам контактора (КМ) 2, 4, 6. N подключается к нулевой шине с обозначением N.

- Заземляющий проводник подключается к шине заземления ⏚.

- Фотодатчик BL подключается к клеммам 5 и 6 фотореле KHL.

- Подключение дистанционного управляющего устройства. В качестве управляющего устройство может быть диспетчерский пульт, клавишный выключатель, контакт системы АСУНО и др. (требуется 1 н.о. контакт). Подключается к клеммам Х1 11-12.

Установка фотодатчика BL

Фотодатчик BL установить в месте, открытом для доступа дневного света, при изменении которого будет включаться/отключаться освещение. При монтаже необходимо учесть чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик.

Настройка фотореле KHL

Регулировку порога включения необходимо производить медленно и аккуратно.

Поворот регулятора в сторону «солнца» – уменьшение чувствительности.

Поворот регулятора в сторону «луны» – увеличение чувствительности.

Программирование таймера PCZ-521-1

В качестве устройства управления для автоматического режима «Т» и «Т+Ф» используется программируемый таймер PCZ-521-1. Имеет 300 ячеек памяти для создания программы. Возможности таймера::

- Индикация текущего времени

- Встроенная литиевая батарея, поддерживающая часы реального времени в течение не менее 2-х лет после отключения напряжения питания

- Многократное повторение программ по суточному и недельному циклам

- Оперативная смена программ управления, благодаря наличию 4 списков групп программ

- встроенный счетчик наработки часов

- 300 ячеек памяти

Подробная инструкция по программированию таймера PCZ-521-1 прилагается.

Схема электрическая принципиальная